## 扉-1
| 河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:
扉—1

## 招标总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： |  | 河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程工程名称为"河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目”。位于洛阳市瀍河区。施工内容包含：用户一次网、换热站。本次设计一次网设计负荷为荣康医院采暖建筑面积约4.5万平方米，采暖热负荷4074.58KW，工程起点建荣康路热水主管网新开三通，终点至荣康医院后勤楼地下室热交换站。本设计热力管道DN150管道单线长364米。具体详见施工图纸。
二、编制依据：
1、计价依据：施工图纸、《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及相关配套文件。
2、税金采用营改增，按一般计税法，依据豫建标【2016】24号文及建办标函【2019】193号文，按9%计取；
3、规费按豫建设标【2014】29号文有关规定；
4、安全文明施工措施费执行豫建设标【2014】57号、【2016】47文件有关规定；
5、本工程材料价格依据《洛阳市建设工程价格信息》2024年第3期计入。
三、其他
1、破除及恢复路面图纸不详，暂按20cm厚C25混凝土路面。
2、城市基础设施配套费供热部分按44474m2。
表－01

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
一次网部分
1 | 040501005001 | 直埋式预制保温管 | 1.垫层材质及厚度：砂回填至管顶150mm保护。 2.材质及规格：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管D159X4.5/D250X3.9(聚氨酯41.6mm/高密度聚乙烯3.9mm) 20#钢 3.接口方式:氩电联焊 4.铺设深度：见图纸设计 5.管道检验及试验要求:强度试验、管道水冲洗。 | m | 672.8
2 | 040502002001 | 直埋式预制保温弯头 | 1.种类：直埋式预制保温弯头 2.规格：90° D159X6/D250X3.9 R=3DN 20#钢 3.接口形式:氩电联焊 | 个 | 8
3 | 040502002002 | 预制保温平行三通 | 1.种类：预制保温平行三通 2.规格：D1220X16/D1450X16>D159X6/D250X3.9 ¦Q235B>20#钢 3.接口形式:氩电联焊 | 个 | 1
4 | 040502002003 | 预制保温平行三通 | 1.种类：预制保温平行三通 2.规格：D1220X14/D1370X16>D159X6/D250X3.9 ¦Q235B>20#钢 3.接口形式:氩电联焊 | 个 | 1
5 | 040502005001 | 预制保温焊接球阀 | 1.种类:预制保温焊接球阀 2.规格：DN150(接管φ159x4.5) PN16 耐温130℃ 3.连接方式:焊接 | 个 | 2
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：球阀DN20 PN16 耐温130℃ 2.规格：DN20 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
7 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.名称：焊缝X射线探伤 2.底片规格：详见设计 3.管壁厚度：详见图纸设计 | 张 | 336
8 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.名称：新旧管连接焊接钢管 2.连接方式：焊接 | 处 | 2
9 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | 名称：安全警示带 | m | 336.4
换热站部分
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030225003001 | 热负荷4245KW水-水换热整体机组 | 1.名称：热负荷4245KW水-水换热整体机组（双板双泵整体机组） 2.该整体机组主要包含: 1）2.8MW水-水板式换热机组Tq1/Th1=110C/60℃Tq2/Th2=60℃/50℃耐温130℃ 2台； 2）循环泵(加变频控制)额定流量Q=400立方米/h扬程 H=32米 2台； 3）补水泵(加变频控制)额定流量 Q=20立方米/h 扬程 H=36米 2台； 4）球阀DN150Q61F-16PN16耐温150℃ 2个； 5）差压控制器VFG2 PN16 DN100 Kvs=105m3/h耐温150℃压差设定范围0.02~0.15MPa 1套； 6）球阀DN100Q61F-16PN16耐温150℃ 3个； 7）电动调节阀VFM2 PN16 DN100 Kvs=105立方米/h 耐温150℃ 1套； 8）变频、电器控制柜 1套 9）温度计 WNG-11 0-150℃ 一级网 2个 ； 温度计 WNG-11 0-100℃ 二级网 2个 ； 10）压力表 Y-100 0-1.6 MPa 一级网 6个 ； 压力表 Y-100 0-1.0 MPa 二级网 6个 ； 11）压力传感器 5个； 12）温度传感器 5个； 13）室外温度传感器ECL 1个； 14）安全阀 DN32 1个； 15）电磁阀 DN40 1个、电磁阀 DN25 1个； 16）焊接球阀Q61F-10 DN300 PN10 耐温100℃ 2个。 | 台 | 1
11 | 031003003001 | 排污阀 | 1.名称：排污阀 2.规格：DN50 3.安装方式：焊接连接 | 个 | 1
12 | 031003003002 | 焊接球阀Q61F-16 | 1.名称：焊接球阀Q61F-16 2.规格：DN150(D159*4.5) PN16 耐温130℃ 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 2
13 | 031003003003 | 过滤器 | 1.名称：过滤器 2.规格：DN150 PN16 50目 耐温130℃ 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 1
14 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称：超声波流量计 2.规格：额定流量 G=74立方米/h 耐温 130℃ PN16 DN125 | 台 | 1
15 | 031003013001 | 水表 | 1.名称：热水表 2.规格：额定流量G=74立方米/h耐温100℃ PN16 DN150 3.安装方式：法兰连接 | 个 | 1
16 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型：开式水箱 2.型号、规格：8.0立方米2000x2000x2000 | 台 | 1
17 | 030225002001 | 全自动连续供水软化水装置 | 1.名称：全自动连续供水软化水装置 2.型号：Q=8.0立方米/h | 台 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 DN15 2.规格：DN15 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：球阀DN15 Q61F-16 2.规格：DN15 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
20 | 040501002001 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.材质及规格：DN300(D325*7.0)阻燃聚氨酯50mm/彩钢板0.5mm 20#钢 3.接口方式:焊接连接 4.铺设深度：见图纸设计 5.管道检验及试验要求:强度试验、管道水冲洗。 | m | 25
21 | 040501002002 | 钢管 | 1.名称：无缝钢管 2.材质及规格：DN150(D159*4.5)阻燃聚氨酯50mm/彩钢板0.5mm 20#钢 3.接口方式:焊接连接 4.铺设深度：见图纸设计 5.管道检验及试验要求:强度试验、管道水冲洗。 | m | 20
22 | 040501002003 | 钢管 | 1.名称：补水管 2.材质及规格：无缝DN125(D133*4.5) 20#钢 3.接口方式:焊接连接 4.铺设深度：见图纸设计 5.管道检验及试验要求:强度试验、管道水冲洗。 | m | 15
23 | 040502002004 | 钢制无缝弯头 | 1.种类：钢制无缝弯头 2.规格：DN300 R=1.5DN 20#钢 3.接口形式:焊接连接 | 个 | 4
24 | 040502002005 | 钢制无缝弯头 | 1.种类：钢制无缝弯头 2.规格：DN150 R=1.5DN 20#钢 3.接口形式:焊接连接 | 个 | 14
25 | 040502002006 | 钢制无缝弯头 | 1.种类：钢制无缝弯头 2.规格：DN125 R=1.5DN 20#钢 3.接口形式:焊接连接 | 个 | 2
26 | 040501002004 | 钢管 | 1.名称：软化水管 2.材质及规格：DN40镀锌管D48X2.75 Q235B 3.接口方式:螺纹连接 4.铺设深度：见图纸设计 5.管道检验及试验要求:强度试验、管道水冲洗。 | m | 10
27 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称：DN40镀锌弯头 2.规格：DN40 Q235B 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
28 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称：DN40镀锌三通 2.规格：DN40 Q235B 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 4
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
29 | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称：DN40活节 2.规格：DN40 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 7
30 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：DN40螺纹球阀 2.规格：DN40 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 8
31 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：DN40过滤器 2.规格：DN40 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
32 | 040502009001 | 水表 | 1.名称：DN40自来水用水表 2.规格：DN40 3.安装方式：螺纹连接 | 个 | 1
33 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.型号、规格：压力表 Y-100 0-1.6 MPa | 台 | 2
34 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称：温度计 2.型号、规格：温度计 WNG-11 0-150℃ | 支 | 2
35 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.含除锈刷油 | kg | 126
36 | 03B001 | 站内配电 | 1.名称：站内配电 | 项 | 1
土建部分
37 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.路面混凝土切缝，拆除混凝土路面 | m2 | 436.8
38 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 | m3 | 546
39 | 040103001001 | 回填方 | 1.中砂回填 | m3 | 124.44
40 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 | m3 | 309.4
41 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200mm厚C25混凝土路面 | m2 | 436.8
W1井部分
42 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层及底板C15 2.MU15烧结砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.含土方开挖、回填、 盖板、井圈、井盖等 | 座 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 供热管网及换热站部分(总价措施项目清单与计价表(表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明措施费
2 | 041109002001 | 夜间施工
3 | 041109003001 | 二次搬运
4 | 041109004001 | 冬雨季施工
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护
合 计
编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)：
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 供热管网及换热站部分(其他项目清单与计价汇总表(表-12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备 注
1 | 其中：暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 其中：计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 其中：总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  | 表-12

## 供热管网及换热站部分(暂列金额明细表(表-12-1))
暂列金额明细表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备 注
合 计 |  |  | 0 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 表-12-1

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表-12-2

## 供热管网及换热站部分(专业工程暂估价及结算表(表-12-
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±(元) | 备 注
合 计 |  |  | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 供热管网及换热站部分(计日工表(表-12-4))
计 日 工 表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人 工
人 工 小 计
二 | 材 料
材 料 小 计
三 | 机 械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表-12-4

## 供热管网及换热站部分(总承包服务费计价表(表-12-5))
总承包服务费计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 供热管网及换热站部分(规费、税金项目计价表(表-13))
规费、税金项目计价表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费
1.1 | 定额规费 | 定额基价分析
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 供热管网及换热站部分(主要材料价格表A)
主要材料价格表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 80010117 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 0.479
2 | 80050241 | 预拌混合砂浆 M7.5 |  | m3 | 1.500
3 | 80210555 | 预拌混凝土 C15 |  | m3 | 1.847
4 | 80210575 | 预拌混凝土路面 C25 |  | m3 | 89.107
5 | 01000101 | 型钢 综合 |  | kg | 133.560
6 | 01290525 | 镀锌薄钢板 δ0.5 |  | m2 | 60.401
7 | 04170101 | 阻燃型聚氨酯瓦块 (厚度) 60mm |  | m3 | 2.343
8 | 04290191 | 预制混凝土盖板 |  | m3 | 1.079
9 | 13010173 | 调和漆 |  | kg | 1.890
10 | 13010266 | 树脂漆 |  | kg | 105.702
11 | 13050143 | 红丹防锈漆 |  | kg | 14.226
12 | 14350121 | 固化剂 |  | kg | 10.570
13 | 15130133 | 聚氨酯泡沫预制直埋保温管 公称直径150mm以内 |  | m | 656.875
14 | 15130135 | 聚氨酯泡沫预制直埋保温弯头 DN150 R=3D |  | 个 | 8.000
15 | 15130135 | 预制保温焊接球阀 公称直径150mm |  | 个 | 2.000
16 | 15130135 | 预制保温平行三通 | D1220X14/D1370X16>D159X6/D250X3.9 ¦Q235B>20#钢 | 个 | 1.000
17 | 15130135 | 预制保温平行三通 | D1220X16/D1450X16>D159X6/D250X3.9 ¦Q235B>20#钢 | 个 | 1.000
18 | 15550111 | 玻璃丝布 |  | m2 | 203.854
19 | 17070101 | 软化水管 公称直径 40mm以内 |  | m | 10.000
20 | 17070101 | 无缝钢管 公称直径 125mm以内 |  | m | 13.268
21 | 17070101 | 无缝钢管 公称直径 150mm以内 |  | m | 17.690
22 | 17070101 | 无缝钢管 公称直径 300mm以内 |  | m | 21.995
主要材料价格表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
23 | 18030801 | 焊接球阀 公称直径 150mm以内 |  | 个 | 2.000
24 | 18030801 | 焊接球阀 公称直径 50mm以内 |  | 个 | 1.000
25 | 18030801 | 弯头 公称直径 125mm以内 |  | 个 | 2.000
26 | 18030801 | 弯头 公称直径 150mm以内 |  | 个 | 14.000
27 | 18030801 | 弯头 公称直径 300mm以内 |  | 个 | 4.000
28 | 18290123 | 高密度聚乙烯连接套管 | 公称直径1200mm | m | 2.856
29 | 18290123 | 高密度聚乙烯连接套管 公称直径150mm |  | m | 14.280
30 | 18290123 | 高密度聚乙烯连接套管 公称直径150mm以内 |  | m | 40.038
31 | 19000126 | 阀门 内螺纹 不锈钢 |  | 个 | 2.000
32 | 19000201 | 超声波热水表 公称直径 150mm以内 |  | 个 | 1.000
33 | 19000201 | 过滤器 公称直径 150mm以内 |  | 个 | 1.000
34 | 19000316 | 螺纹过滤器 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 1.010
35 | 19000316 | 螺纹球阀 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 8.080
36 | 19000316 | 球阀 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 4.080
37 | 19000316 | 球阀DN20 PN16 耐温130℃ | 公称直径 20mm以内 | 个 | 4.080
38 | 20010327 | 法兰、螺栓、垫片 公称直径 150mm以内 |  | 片 | 4.000
39 | 22110111 | 自动排气阀 公称直径 15mm以内 |  | 个 | 8.000
40 | 22110206 | 温度计 |  | 套 | 2.000
41 | 24010206 | 螺纹水表 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 1.000
42 | 24090156 | 温度计套管 碳钢 |  | 个 | 2.000
43 | 24190101 | 像质计 |  | 个 | 15.590
44 | 24590101 | 压力表表弯 |  | 个 | 2.000
主要材料价格表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
45 | 24590126 | 仪表接头 |  | 套 | 6.000
46 | 24690111 | 取源部件 |  | 套 | 2.000
47 | 29250197 | 镀锌三通 DN40*32 |  | 个 | 4.040
48 | 29250197 | 镀锌弯头 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 4.040
49 | 29250197 | 活接 公称直径 40mm以内 |  | 个 | 7.070
50 | 33110133 | 整体水箱 总容量 8m3以内 |  | 个 | 1.000
51 | 34110119 | 水 |  | t | 36.392
52 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 2.000
53 | 37090273 | 收缩带 |  | m2 | 33.391
54 | B | 超声波流量计 DN125 |  | 台 | 1.000
55 | B | 全自动软化水装置 Q=8立方米/h |  | 台 | 1.000
56 | B | 双板双泵水水板式换热机组 4245KW | 含附件 | 台 | 1.000
57 | B | 压力表 |  | 个 | 2.000
58 | Z | 站内配电 |  | 项 | 1.000
59 | 01000101 | 型钢 综合 |  | kg | 12.000
60 | 01010111 | 钢筋 HPB300 φ6.5 |  | kg | 16.304
61 | 04030143 | 砂子 中粗砂 |  | m3 | 160.403
62 | 04090213 | 生石灰 |  | t | 0.951
63 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 3.440
64 | 24330111 | 警示带 |  | m | 346.492
65 | 34110117 | 水 |  | m3 | 226.191
66 | 34110119 | 水 |  | t | 4.262
67 | 34110121 | 水 |  | kg | 10.419
主要材料价格表
工程名称：供热管网及换热站部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
68 | C | 拆除路面 |  | 元 | 87.360
合 计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08)_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
暂估价
一、城市基础设施配套费供热部分
1 | 01B001 | 城市基础设施配套费供热部分 | 1.城市基础设施配套费供热部分 | m2 | 44474
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | [6 empty] | 表－08

## 总价措施项目清单与计价表(表-11)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明措施费
2 | 041109002001 | 夜间施工
3 | 041109003001 | 二次搬运
4 | 041109004001 | 冬雨季施工
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护
合 计
编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)：
注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 其他项目清单与计价汇总表(表-12)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备 注
1 | 其中：暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 其中：计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 其中：总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 0.00 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  | 表-12

## 城市基础设施配套费供热部分(暂列金额明细表(表-12-1
暂列金额明细表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额 (元) | 备 注
合 计 |  |  | 0 | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  | 表-12-1

## 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表-12-2

## 专业工程暂估价及结算表(表-12-3)
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额 ±(元) | 备 注
合 计 |  |  | 0
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

## 城市基础设施配套费供热部分(计日工表(表-12-4))
计 日 工 表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 （元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人 工
人 工 小 计
二 | 材 料
材 料 小 计
三 | 机 械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表-12-4

## 总承包服务费计价表(表-12-5)
总承包服务费计价表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  | —
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表-12-5

## 城市基础设施配套费供热部分(规费、税金项目计价表(表-1
规费、税金项目计价表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元）
1 | 规费
1.1 | 定额规费 | 定额基价分析
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 城市基础设施配套费供热部分(主要材料价格表A)
主要材料价格表
工程名称：城市基础设施配套费供热部分 |  |  | 标段：河南省荣康医院市政集中供热代替锅炉供暖项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编号 | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | Z | 城市基础设施配套费供热部分 |  | m2 | 44474.000
合 计